附件1：

2012年度全省建筑门窗检测能力验证

作业指导书

一、样品说明

1、本次能力验证外窗样品规格为1200mm*1200mm的60系列塑料固定窗，每个试验室1樘，不需安装附框，面板为4mm厚铝塑板，铝塑板上加工3个形状和大小各异的孔，从上到下分别为1#、2#、3#孔，用于气密性检测。塑料固定窗样品设置了中竖梃，用于进行抗风压性能检测。样品安装到检测设备后如图1所示（孔在左侧，圆孔在上面）。

请注意：样品检测前，开孔处封纸不允许撕毁，撕毁结果作不满意处理。

1200

1200

图1

2、样品到达试验室后，立即将样品放置在20～24℃环境内。用数码相机将样品的正面、反面分别照相存U盘随提交资料一并发送到江苏省建设工程质量监督总站，相片上应有照相的日期与时间。

二、检测顺序

检测前样品应在20～24℃环境内放置16小时以上，并在此环境下检测。先进行气密性再进行抗风压性检测。

三、检测方法说明

1、在试验室门窗检测设备上按GB/T7106-2008《建筑筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》中的相关要求安装并检测。

2、气密性检测时，试验过程中采用透明胶带密封不需要的孔。检测数据分为三组：1#、 1#2#、1#2#3#。按标准检测方法检测，重复三次。次序：密封1#2#3#孔→正预备加压→正压附加渗透量检测→负压附加渗透量检测→去除1#孔密封→负压总渗透量检测→正压总渗透量检测→去除1#2#孔密封→正压总渗透量检测→负压总渗透量检测→去除1#2#3#孔密封→负压总渗透量检测→正压总渗透量检测，重复上述过程二次，结束气密性检测。将检测过程中记录的原始数据进行计算，得到标准状态下±10Pa下单位缝长气密性±q1、单位面积气密性±q2。以三次平均值作为最后结果。缝长规定为1m，面积按整窗计算，精确到1mm2。

3、抗风压检测前采用透明胶带密封全部孔洞。抗风压检测时两端位移计距离为1000mm，P1按中点挠度为l/300确定。重复3次，次序：正风压预备加压→第一次正风压P1（逐级加压）检测→第二次正风压P1（逐级加压）检测→第三次正风压P1（逐级加压）检测→负风压预备加压→第一次负风压P1（逐级加压）检测→第二次负风压P1（逐级加压）检测→第三次负风压P1（逐级加压）检测，±P1检测结束，将检测过程中记录的原始数据进行计算，得到±P1，以三次平均值作为最后结果。

4、检测结果按下表保留位数

| 项目 | 计算结果 |
| --- | --- |
| 气密性±q1、±q2。 | 精确到0.1m3/(m·h)、0.1m3/(m2·h) |
| 抗风压性±P1 | 精确到1Pa |

四、应提交的结果资料

1、所有检测人员上岗证书；（复印件加盖公章）

2、检测机构资质证书副本；（复印件加盖公章）

3、所有检测人员各地社保网上打印的“三金”证明（2012年7月、8月、9月）；

4、检测设备相关计量仪器校准证书；（复印件加盖公章）

5、拆样前、后及拆样时的照片，用U盘；

6、检测过程摄像，用U盘；

7、检测设备自动记录数据；（原件）

8、江苏省建筑门窗气密、抗风压性能检测能力验证结果报告单；（原件）

9、检测报告。（原件）